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	n.
	Tematica
	Rif.
	Criticità
	Note Provincia
	Note ditta

	1 
	Emissioni in aria 
	Tabella F.4 inquinanti monitorati 
	Diversamente da quanto indicato nell’istanza di modifica non sostanziale, l'aspirazione è stata realizzata con tre camini indicati con la medesima nomenclatura "E10".
	Sono state aggiornate le denominazioni?
	

	2 
	Emissioni in aria 
	E.1 ARIA E.1.1 Valori limite di emissione - Tabella E1a – Emissioni in atmosfera.
	Diversamente da quanto indicato nell’istanza di modifica non sostanziale, il Gestore ha realizzato nell’Edificio SH2 n°4 condotte codificate come E13a, E13b, E13c ed E13d al posto di un solo punto emissivo E13.
	Indichi la società le motivazioni
	

	3 
	Emissioni in acqua 
	AIA 01/2023 Paragrafo E.2.3 – p.to 1 (rif. R.R n. 4/2006).
	Il pozzetto S6 non è adeguato alle attività di campionamento
	Indichi la società le azioni messe in atto e/o programmate per la risoluzione della criticità
	

	4 
	Emissioni in acqua.
	AIA 01/2023 Paragrafo E.2.4 - p.to 7 (rif. D.G.R. 21 giugno 2006 n. 8-2772 e al R.R n. 4/2006).
	Il pozzetto S7 non è adeguato alle attività di campionamento delle acque di seconda pioggia. Tale assetto potrebbe favorire la commistione tra le acque di prima e seconda pioggia.
	Indichi la società le azioni messe in atto e/o programmate per la risoluzione della criticità
	

	n.
	Tematica
	Rif.
	Inottemperanze
	Note Provincia
	Eventuali note ditta

	1.
	Emissioni in atmosfera 
	AIA 01/2023 Paragrafo E.1.5 p.to n.1
	Messa in esercizio del l’impianto (SS04 - punto di emissione E10) senza la preventiva comunicazione agli Enti.
	Oggetto di diffida PG  31463 del 20/05/26
	Riscontro ditta PG 36054 del 10/06/2026: “Una volta realizzato l’intervento, si è proceduto con la fase di verifica degli impianti mettendoli in funzione. A causa di un omesso passaggio interno di informazioni, non è stata segnalata al Responsabile HSE l’inizio di tali attività, comportando l’insorgenza dell’inottemperanza.” 

Valutata la natura di entrambe le inottemperanze, riconducibile ad un omesso corretto passaggio interno di informazioni, la Società ha prontamente informato i propri responsabili aziendali circa la necessità di rispettare puntualmente le prescrizioni autorizzative di cui all’AIA n. 01/2023 e ha già provveduto ad effettuare uno specifico intervento formativo a tutti i collaboratori che hanno responsabilità dirette (tenuto dalle società di consulenza che affiancano l’Azienda per le tematiche ambientali e gestionali), per sensibilizzarli a un più efficace rispetto delle prescrizioni presenti in Autorizzazione, secondo il sistema gestionale e in attuazione delle procedure definite dalla Direzione
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	2.
	Emissioni in atmosfera 
	AIA 03-2017 -Paragrafo F.4 Aria, Tabella F.4
	Mancata esecuzione dei controlli (PDM) all’ ex E6B, per il secondo semestre 2022, in assenza di una contestuale comunicazione.
	Oggetto di diffida PG  31463 del 20/05/26
	Riscontro ditta PG 36054 del 10/06/2026: “Come già ampiamente descritto in precedenti comunicazioni intercorse con gli Enti, a seguito
delle implementazioni impiantistiche, la caldaia da cui deriva l’emissione E6B è tenuta normalmente spenta, venendo utilizzata solo nei periodi invernali di fermata dell'impianto per
mantenere riscaldati alcuni degli stoccaggi.
Dal punto di vista operativo, in occasione dei rilevati mancati campionamenti sull’emissione
E6b, sarebbe stata intenzione della Società recuperare la sessione riprogrammandola nel semestre di riferimento, ma è stato oggettivamente impossibile individuare delle date utili: in relazione al fatto che il laboratorio necessita di un congruo preavviso per gli interventi di monitoraggio e che
l’accensione della caldaia è legata a necessità aziendali non prevedibili con un sufficiente
anticipo, oltre al fatto che tali accensioni sono state effettivamente molto poche. Tale difficoltà nella riprogrammazione dei campionamenti, con la relativa dilatazione delle
tempistiche, ha comportato l’insorgere dell’inottemperanza per mera dimenticanza dell’effettuare tempestive note informative agli Enti, come invece avvenuto abitualmente in altre analoghe occasioni. 
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	n.
	Tematica
	Azioni di miglioramento
	Note Provincia
	Note ditta

	1.
	Emissioni in acqua 
	Emissioni in acqua Si invita la Ditta a verificare la fattibilità di adeguare il pozzetto S6 o individuare soluzione alternativa per il campionamento delle acque prima pioggia.
	Proponga la ditta una tempistica adeguata per la verifica di fattibilità dell’adeguamento del pozzetto S6
	

	2.
	Emissioni in acqua
	Si invita la Ditta a verificare la possibilità di realizzazione di un pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia S7
	Proponga la ditta una tempistica adeguata per la verifica di fattibilità di realizzazione di un pozzetto S7
	

	n.
	Tematica
	Rif.
	Proposte per Autorità Competente
	Note Provincia
	Eventuali note ditta

	1.
	Verifica di sussistenza 
	Pag. 18 Paragrafo 3.3.12
	Vista l’introduzione di nuove materie prime, si suggerisce all’Autorità Competente di richiedere al Gestore di aggiornare l’elaborato di verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento.
	Proponga la società una tempistica adeguata per la presentazione
	

	2.
	Emissioni in 
	Pag.9 Paragrafo 3.3.4  aria
	Ai fini di una immediata verifica nell’impiego degli impianti termici, della loro entrata in funzione e conseguente applicazione o meno del monitoraggio alle rispettive emissioni, si ritiene opportuna l’installazione di contaore nonché la registrazione su supporto cartaceo/digitale.
	Proponga la società una tempistica adeguata per l’installazione del contaore
	

	3.
	Emissioni in aria 
	Pag. 10
	Occorre che l’Autorità Compente prescriva il monitoraggio dei parametri emissivi, per tutti i tre camini identificati con sigla “E10” con conseguente aggiornamento dell’Allegato tecnico.
	Aggiorni la ditta la proposta di AT con quanto richiesto, tenuto conto anche delle BAT WGC
	

	4.
	Emissioni in aria 
	Pag. 13
	Si rimanda all’Autorità competente eventuali ed opportune valutazioni rispetto a quanto riscontrato per i punti emissivi nuovi laboratori realizzati nell’Edificio SH2
	Verificare nel testo RF e con UO ARIA
	

	5.
	Emissioni in acqua 
	Pag. 14
	Il pozzetto S6 non è adeguato all’attività di campionamento delle acque di prima pioggia; si richiama quanto indicato al p.to 1 nella tabella Azione di miglioramento.
	Proponga la ditta una tempistica adeguata per la verifica di fattibilità dell’adeguamento del pozzetto S6
	

	6.
	Emissioni in acqua 
	Pag. 14
	Il pozzetto S7 non è adeguato alle attività di campionamento delle acque di seconda pioggia. Si rimandano all’Autorità competente eventuali ed opportune valutazioni.
	Proponga la ditta una tempistica adeguata per la verifica di fattibilità di realizzazione di un pozzetto S7
	





